## 別記第六号（小荷物専用昇降機）
別記第六号（Ａ４） | [19 empty] | 【小荷物専用昇降機】
検査結果表
（第１第１項第６号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [8 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [6 empty] | 〇〇 〇〇
その他の検査者
[24 empty] | 昇降機番号 |  | ●●－●
番号 | 検査項目 | [21 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[23 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室
(1) | 機械室への経路及び点検口の戸 | [21 empty] | ○
(2) | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [20 empty] | ○
(3) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [11 empty] | 適 |  | 否 |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[8 empty] | （ | 該当する・ |  |  | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[6 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [9 empty] | 最終交換日
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ロ.やむを得ない事情により、検査者が
設定する交換基準
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視等により確認 | [11 empty] | 適 |  | 否 |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[8 empty] | （ | 該当する・ |  |  | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[6 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [9 empty] | 最終交換日
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
ロ.やむを得ない事情により、検査者が
設定する交換基準
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
(4) |  | ヒューズ |  |  | －
(5) |  | 絶縁 |  | 電動機の回路（ |  |  |  |  | 300V以下・ |  |  | 300V超） | [9 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
(6) |  | 接地
(7) | 巻上機 | 減速歯車
(8) |  |  |  |  | 綱車と主索のかかり | [16 empty] | mm
イ.製造者が指定する要是正となる基準値
[7 empty] | （ | [6 empty] | mm）
|  |  | 綱車 |  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 又は |  |  | 要是正となる基準値
|  |  | 巻胴 |  |  |  | （ | [6 empty] | mm）
[6 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [11 empty] | 適・ |  |  | 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [12 empty] | 適・ |  |  | 否
(9) |  | 軸受
(10) |  | ブレーキ |  |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [12 empty] | 適・ |  |  | 否
パッドの厚さ
イ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [6 empty] | 5.0以下 |  |  | mm） |  | 右 |  |  |  |  | mm
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [6 empty] | 4.0以下 |  |  | mm）
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [10 empty] | 左 |  |  |  |  | mm
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [9 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [9 empty] | mm）
[5 empty] | 制動力 | [12 empty] | 適・ |  |  | 否
(11) | そらせ車
(12) | 電動機
(13) | 主索の緩み検出装置 | [14 empty] | －
(14) | 主索の巻過ぎ検出装置
(15) | 速度（定格速度： |  |  |  |  | m／min） | [9 empty] | 上昇 |  |  |  |  | m/min
[16 empty] | 下降 |  |  |  |  | m/min
2 | かご室
(1) | かご室の壁又は囲い、天井及び床 | [14 empty] | －
(2) | 積載量の標識 | [14 empty] | －
(3) | 搭乗禁止の標識 | [14 empty] | －
(4) | かごの戸 | [14 empty] | －
建築物等の名称： | [14 empty] | 号機 | [7 empty] | 登録番号
番号 | 検査項目 | [21 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[23 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
3 | 最上階出し入れ口
(1) | 主索 | 径の状況 | [19 empty] | ％
|  | 最も摩耗した主索の番号( | [6 empty] | 1 |  |  | ）
|  | 直径（ |  |  |  |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | mm）
|  | 素線切れ | [13 empty] | １よりピッチ内の
|  |  | 最も摩損した主索の番号 ( | [8 empty] | ） |  |  |  | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
|  |  | 該当する素線切れ判定基準( | [8 empty] | ） |  |  |  | １構成より１ピッ
|  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [12 empty] | チ内の最大の素線
[8 empty] | 70％超・ |  |  | 70％以下 |  |  |  |  | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [19 empty] | ％
[6 empty] | （ |  | あり・ |  | なし）
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [8 empty] | ） |  |  |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
|  |  | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | mm）
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [8 empty] | ） | [9 empty] | 本
|  | 主索本数（ |  |  |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の主索の番号( | [6 empty] | ）要是正の主索の番号( | [7 empty] | ）
(2) | 主索の張り
(3) | 主索の取付部
(4) | 上部リミット（強制停止）スイッチ
(5) | かごのガイドシュー等
(6) | かご吊り車
4 | 各階出し入れ口
(1) | 昇降路における壁又は囲い
(2) | 出し入れ口の戸及び出し入れ口枠
(3) | 操作ボタン及び信号装置
(4) | 走行停止ボタン又はスイッチ
(5) | ドアスイッチ
(6) | ドアロック
(7) | 戸開放防止警報装置
(8) | 二方向同時開放警告装置
(9) | 積載量の標識
(10) | 搭乗禁止の標識
(11) | ガイドレール及びレールブラケット
5 | 最下階出し入れ口
(1) | 下部リミット（強制停止）スイッチ | [14 empty] | －
(2) | ピット床
(3) | 釣合おもり底部すき間
(4) | 釣合おもりの各部
(5) | 釣合おもりの吊り車 | [14 empty] | －
(6) | 移動ケーブル及び取付部 | [14 empty] | －
(7) | かご非常止め装置
(8) | 釣合おもり非常止め装置
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定)年月
建築物等の名称： | [14 empty] | 号機 | [7 empty] | 登録番号

## 別記第六号（小荷物専用昇降機）記入要領
別記第六号（Ａ４） | [21 empty] | 【小荷物専用昇降機】
検査結果表
（第１第１項第６号に規定する昇降機）
当該検査に関与した検査者 | [9 empty] | 氏 名 | [17 empty] | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [7 empty] | ○○ ○○
その他の検査者
[26 empty] | 昇降機番号 |  | ●●－●
番号 | 検査項目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室
(1) | 機械室への経路及び点検口の戸 | [23 empty] | ○
(2) | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [22 empty] | ○
(3) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点 | [19 empty] | ○
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [12 empty] | ○ | 適・ |  | 否・ |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[8 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  | ○ | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[8 empty] | （ | 著しい摩耗があること | [5 empty] | ） |  |  |  | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が | [11 empty] | 著しい摩耗なし
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視等により確認 | [12 empty] | ○ | 適・ |  | 否・ |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[8 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  | ○ | 該当しない |  |  | ）
交換基準
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[8 empty] | （ | 著しい摩耗があること | [5 empty] | ） |  |  |  | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が | [11 empty] | 著しい摩耗なし
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
(4) |  | ヒューズ |  |  | － | [19 empty] | ○
(5) |  | 絶縁 | ○ | 電動機の回路（ |  |  |  |  | ○ | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） |  |  |  | 100 | [5 empty] | MΩ | ○
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [13 empty] | ― | [5 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [13 empty] | ― | [5 empty] | MΩ
|  |  | ○ | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [13 empty] | 20 | [5 empty] | MΩ
(6) |  | 接地 | [22 empty] | ○
(7) | 巻上機 | 減速歯車 | [22 empty] | ○
(8) |  |  |  |  | 綱車と主索のかかり | [12 empty] | 出代2.1 すべり75 | [5 empty] | mm | ○
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する要是正となる基準値
[7 empty] | （ | 出代0㎜以下又はすべり100㎜以上 | [7 empty] | mm）
|  | ○ | 綱車 |  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 又は |  |  | 要是正となる基準値
|  |  | 巻胴 |  |  |  | （ | [8 empty] | mm）
[6 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [12 empty] | － | 適・ |  | － | 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [13 empty] | ○ | 適・ |  |  | 否
(9) |  | 軸受 | [22 empty] | ○
(10) |  | ブレーキ |  |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [13 empty] | ○ | 適・ |  |  | 否 |  | ○
パッドの厚さ
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [8 empty] | 5.0以下 |  |  | mm） |  | 右 | 5.6 |  |  |  | mm
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [8 empty] | 4.0以下 |  |  | mm）
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [12 empty] | 左 | 5.6 |  |  |  | mm
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [11 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [11 empty] | mm）
[5 empty] | 制動力 | [13 empty] | ○ | 適・ |  |  | 否
(11) | そらせ車 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(12) | 電動機 | [23 empty] | ○
(13) | 主索の緩み検出装置 | [16 empty] | － | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(14) | 主索の巻過ぎ検出装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(15) | 速度（定格速度： |  | 20 |  |  | m／min） | [11 empty] | 上昇 |  | 20 |  |  | m/min |  | ○
[18 empty] | 下降 |  | 20 |  |  | m/min
2 | かご室
(1) | かご室の壁又は囲い、天井及び床 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(2) | 積載量の標識 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(3) | 搭乗禁止の標識 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(4) | かごの戸 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [7 empty] | 登録番号
番号 | 検査項目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点点検 | 要是正
既 存 不適格
3 | 最上階出し入れ口
(1) | 主索 | 径の状況 | [21 empty] | ％ | ○
|  | 最も摩耗した主索の番号( | [7 empty] | 1 |  |  |  | ）
|  | 直径（ |  |  | 8.1 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | 8.2 |  | mm）
|  | 素線切れ | [15 empty] | １よりピッチ内の
|  |  | 最も摩損した主索の番号 ( | [10 empty] | ） |  |  |  | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
|  |  | 該当する素線切れ判定基準( | [8 empty] | ハ |  | ） |  |  |  | １構成より１ピッ
|  |  | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [14 empty] | チ内の最大の素線
[7 empty] | － | 70％超・ |  |  | － | 70％以下 | [5 empty] | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [21 empty] | ％
[6 empty] | （ |  | あり・ |  | ○ | なし）
|  |  | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | ） |  |  |  | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
|  |  | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
|  |  | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [9 empty] | ハ | ） | [9 empty] | 本
|  | 主索本数（ |  |  |  |  | 本）
|  |  | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ）要是正の主索の番号( | [8 empty] | ）
(2) | 主索の張り | [23 empty] | ○
(3) | 主索の取付部 | [23 empty] | ○
(4) | 上部リミット（強制停止）スイッチ | [23 empty] | ○
(5) | かごのガイドシュー等 | [23 empty] | ○
(6) | かご吊り車 | [23 empty] | ○
4 | 各階出し入れ口
(1) | 昇降路における壁又は囲い | [23 empty] | ○
(2) | 出し入れ口の戸及び出し入れ口枠 | [23 empty] | ○
(3) | 操作ボタン及び信号装置 | [23 empty] | ○
(4) | 走行停止ボタン又はスイッチ | [23 empty] | ○
(5) | ドアスイッチ | [23 empty] | ○
(6) | ドアロック | [23 empty] | ○
(7) | 戸開放防止警報装置
(8) | 二方向同時開放警告装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(9) | 積載量の標識 | [23 empty] | ○
(10) | 搭乗禁止の標識 | [23 empty] | ○
(11) | ガイドレール及びレールブラケット | [23 empty] | ○
5 | 最下階出し入れ口
(1) | 下部リミット（強制停止）スイッチ | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(2) | ピット床 | [23 empty] | ○
(3) | 釣合おもり底部すき間 | [23 empty] | ○
(4) | 釣合おもりの各部 | [23 empty] | ○
(5) | 釣合おもりの吊り車 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(6) | 移動ケーブル及び取付部 | [16 empty] | － | [6 empty] | ○
(7) | かご非常止め装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(8) | 釣合おもり非常止め装置 | [23 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [6 empty] | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予定)年月
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [7 empty] | 登録番号