## 別記第三号（段差解消機）記入要領
別記第三号（Ａ４） | [21 empty] | 【段差解消機】
検査結果表 ≪記入要領≫
（第１第１項第３号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [10 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
|  |  | 代表となる検査者 | [7 empty] | ○○ ○○
その他の検査者
[26 empty] | 昇降機番号 |  | ●●－●
番号 | 検 査 項 目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 駆動装置（油圧式以外）
（1） | 電動機 | [23 empty] | ○
（2） | 減速機 | [23 empty] | ○
(3) | ブレーキ |  |  |  |  | 制動力 | [12 empty] | ● |  |  |  |  | mm | ○
[6 empty] | ○ | イ．かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格
速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認
[6 empty] | 積載荷重の1.25倍の荷重（ | [8 empty] | ● |  | kg）
[6 empty] | 定格速度（ |  |  |  |  | ● |  | m/min）
ロ．かごが無積載において定格速度で下降中に動
力を遮断し、制動距離を確認
[6 empty] | 制動距離の基準値（ | [8 empty] | mm）
（4） | 駆 動 方 式 |  | ロープ式・巻胴式 | 主索 |  | 径の状況 | [12 empty] | 98.3 |  |  |  |  | ％ | ○
[6 empty] | 最も摩耗した主索の番号( | [7 empty] | 1 |  |  |  | ）
[7 empty] | 直径（ |  | 11.9 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | 12.1 |  | mm）
[6 empty] | 素線切れ | [12 empty] | １よりピッチ内の
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [10 empty] | ） | 素線切れ数 |  |  |  |  | 本
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準( | [8 empty] | ハ |  | ） | １構成より１ピッ
[7 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [11 empty] | チ内の最大の素線
|  | ○ | [8 empty] | － | 70％超・ |  |  | － | 70％以下 |  |  | 切れ数 |  |  |  |  | 本
[6 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [12 empty] | 95 |  |  |  |  | ％
[10 empty] | （ | ○ | あり・ |  |  | なし）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | ） | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ |  | 9.5 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  |  | 2 |  | mm）
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [8 empty] | 10 |  | ） | 2 |  |  |  |  | 本
[6 empty] | 主索本数（ |  |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ）要是正の主索の番号( | [7 empty] | ）
|  | － | ラックピニオン式
|  | － | チェーンスプ ロケット式 |  |  | 鎖の摩耗 | [17 empty] | ％
[7 empty] | 測定長さ ( |  |  |  |  | mm）基準長さ（ | [5 empty] | mm）
|  | － | チェーンラッ クピニオン式 |  |  | 鎖の摩耗 | [17 empty] | ％
[7 empty] | 測定長さ ( |  |  |  |  | mm）基準長さ（ | [5 empty] | mm）
2 | 駆動装置（油圧式）
(1) | 空転防止装置 | [23 empty] | － | － | － | － | －
(2) | 油圧パワーユニット | 油圧パワーユニットの取付けの状況 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(3) |  | 電動機及びポンプ | [22 empty] | － | － | － | － | －
(4) |  | 圧力計 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(5) |  | 安全弁 |  |  |  |  | 銘板値（安全弁の作動圧力 | [9 empty] | MPa） |  | 常用圧力の | [5 empty] | － | － | － | － | －
[7 empty] | （常用圧力 | [9 empty] | MPa） | [6 empty] | ％
[7 empty] | 測定値（安全弁の作動圧力 | [9 empty] | MPa）
(6) |  | 逆止弁 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(7) |  | 流量制御弁 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(8) |  | 油タンク及び圧力配管 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(9) |  | 作動油温度抑制装置 | [22 empty] | － | － | － | － | －
(10) | ストップバルブ | [23 empty] | － | － | － | － | －
(11) | 高圧ゴムホース | [23 empty] | － | － | － | － | －
(12) | 圧力配管 | [23 empty] | － | － | － | － | －
(13) | パンタグラフ式（下枠及びアーム） | [23 empty] | － | － | － | － | －
(14) | プランジャー | [23 empty] | － | － | － | － | －
(15) | プランジャーストッパー | [23 empty] | － | － | － | － | －
(16) | シリンダー | [23 empty] | － | － | － | － | －
(17) | 主索又は鎖 |  | 主索 |  |  | 径の状況 | [17 empty] | ％ | － | － | － | － | －
[6 empty] | 最も摩耗した主索の番号( | [11 empty] | ）
[7 empty] | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[6 empty] | 素線切れ | [12 empty] | １よりピッチ内の
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [10 empty] | ） | 素線切れ数 |  |  |  |  | 本
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準( | [10 empty] | ） | １構成より１ピッ
[7 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [11 empty] | チ内の最大の素線
[12 empty] | 70％超・ |  |  |  | 70％以下 |  |  | 切れ数 |  |  |  |  | 本
[6 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[10 empty] | （ |  | あり・ |  |  | なし）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | ） | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [10 empty] | ） | [5 empty] | 本
[6 empty] | 主索本数（ |  |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ）要是正の主索の番号( | [7 empty] | ）
[6 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [9 empty] | ） |  |  | 伸び |  |  |  |  | ％
|  |  | 鎖 |  |  |  | 測定長さ( |  |  |  |  | mm）基準長さ( | [5 empty] | mm）
[6 empty] | 鎖本数 （ |  |  |  |  | 本）
[6 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [8 empty] | ）要是正の鎖の番号( | [7 empty] | ）
建築物等の名称 | [19 empty] | 号機 |  |  |  |  | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [23 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[25 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(18) | 主索又は鎖の伸び | [23 empty] | － | － | － | － | －
(19) | 主索又は鎖の張り | [23 empty] | － | － | － | － | －
(20) | 主索又は鎖の取付部 | [23 empty] | － | － | － | － | －
(21) | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [23 empty] | － | － | － | － | －
3 | 共通
(1) | 救出装置 | [23 empty] | ○
(2) | 制御器 |  | 開閉器及び遮断器 | [21 empty] | ○
(3) |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 | [21 empty] | ○
(4) |  |  | ヒューズ | [14 empty] | － | [6 empty] | ○
(5) |  |  | 絶縁 | ○ | 電動機の回路（ |  |  |  |  | ○ | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） |  |  |  | 100 |  |  |  | MΩ |  | ○
[5 empty] | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [13 empty] | － |  |  |  | MΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [13 empty] | － |  |  |  | MΩ
|  |  |  | ○ | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [13 empty] | 20 |  |  |  | MΩ
（6） |  |  | 接地 | [21 empty] | ○
（7） | 耐震対策 | [23 empty] | ○
（8） | 速度 定格速度（ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | m／min） | [8 empty] | 上昇 |  | 3 |  | m/min |  | ○
[19 empty] | 下降 |  | 3 |  | m/min
4 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [23 empty] | ○
(2) | かごの戸又は可動式の手すり | [23 empty] | ○
(3) | かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ | [23 empty] | ○
(4) | かご操作盤及び表示器 | [23 empty] | ○
(5) | リモートコントロールスイッチ | [23 empty] | ○
(6) | 外部への連絡装置 | [23 empty] | ○
(7) | 非常停止スイッチ | [23 empty] | ○
(8) | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [23 empty] | ○
(9) | 車止め | [23 empty] | ○
(10) | かごの床先と出入口の床先との水平距離 | [23 empty] | ○
(11) | かご非常止め装置 | [23 empty] | ○
| 形式 |  |  | 速度検出式 |  |  |  | ○ | 緩み検出式
(12) | かごのガイドシュー等 | [23 empty] | ○
(13) | かごの折りたたみ機構 | [23 empty] | ○
(14) | かごの着脱機構 | [23 empty] | ○
(15) | 運転キー | [23 empty] | ○
5 | 乗り場及び昇降路
(1) | 乗り場の操作盤 | [23 empty] | ○
(2) | 乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ | [23 empty] | ○
(3) | ドアロック | [23 empty] | ○
(4) | 非常停止スイッチ | [23 empty] | ○
(5) | 乗り場の戸又は可動式の手すり | [23 empty] | ○
(6) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ | [23 empty] | ○
(7) | 移動ケーブル及びトロリー | [23 empty] | ○
(8) | 昇降路側壁等の囲い | [23 empty] | ○
(9) | ガイドレール及びレールブラケット | [23 empty] | ○
(10) | ガイドレール、駆動装置等のカバー | [23 empty] | ○
(11) | 障害物検出装置 | [23 empty] | ○
(12) | 折りたたみレール | [23 empty] | ○
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 | [6 empty] | 指摘の具体的内容等 | [11 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称 | [19 empty] | 号機 |  |  |  |  | 登録番号

## 別記第三号（段差解消機）検査結果表
別記第三号（Ａ４） | [18 empty] | 【段差解消機】
検査結果表
（第１第１項第３号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [9 empty] | 氏 名 | [14 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [20 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[22 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 駆動装置（油圧式以外）
（1） | 電動機
（2） | 減速機
(3) | ブレーキ |  |  |  |  | 制動力 | [14 empty] | mm
イ．かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格
速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認
[6 empty] | 積載荷重の1.25倍の荷重（ | [8 empty] | kg）
[6 empty] | 定格速度（ | [5 empty] | m/min）
ロ．かごが無積載において定格速度で下降中に動
力を遮断し、制動距離を確認
[6 empty] | 制動距離の基準値（ | [6 empty] | mm）
（4） | 駆 動 方 式 |  | ロープ式・巻胴式 | 主索 |  | 径の状況 | [14 empty] | ％
[6 empty] | 最も摩耗した主索の番号( | [9 empty] | ）
[7 empty] | 直径（ |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | 素線切れ | [10 empty] | １よりピッチ内の
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [8 empty] | ） | 素線切れ数 |  |  |  | 本
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準( | [8 empty] | ） | １構成より１ピッ
[7 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | チ内の最大の素線
[11 empty] | 70％超・ |  |  | 70％以下 |  |  | 切れ数 |  |  |  | 本
[6 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [14 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  | なし）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [8 empty] | ） | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 本
[6 empty] | 主索本数（ |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [5 empty] | ）要是正の主索の番号( | [6 empty] | ）
ラックピニオン式
|  |  | チェーンスプ ロケット式 |  |  | 鎖の摩耗 | [14 empty] | ％
[7 empty] | 測定長さ ( |  |  |  | mm）基準長さ（ |  |  |  |  | mm）
|  |  | チェーンラッ クピニオン式 |  |  | 鎖の摩耗 | [14 empty] | ％
[7 empty] | 測定長さ ( |  |  |  | mm）基準長さ（ |  |  |  |  | mm）
2 | 駆動装置（油圧式）
(1) | 空転防止装置
(2) | 油圧パワーユニット | 油圧パワーユニットの取付けの状況
(3) |  | 電動機及びポンプ
(4) |  | 圧力計
(5) |  | 安全弁 |  |  |  |  | 銘板値（安全弁の作動圧力 | [7 empty] | MPa） |  | 常用圧力の
[7 empty] | （常用圧力 | [7 empty] | MPa） | [5 empty] | ％
[7 empty] | 測定値（安全弁の作動圧力 | [7 empty] | MPa）
(6) |  | 逆止弁
(7) |  | 流量制御弁
(8) |  | 油タンク及び圧力配管
(9) |  | 作動油温度抑制装置
(10) | ストップバルブ
(11) | 高圧ゴムホース
(12) | 圧力配管
(13) | パンタグラフ式（下枠及びアーム）
(14) | プランジャー
(15) | プランジャーストッパー
(16) | シリンダー
(17) | 主索又は鎖 |  | 主索 |  |  | 径の状況 | [14 empty] | ％
[6 empty] | 最も摩耗した主索の番号( | [9 empty] | ）
[7 empty] | 直径（ |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | 素線切れ | [10 empty] | １よりピッチ内の
[7 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [8 empty] | ） | 素線切れ数 |  |  |  | 本
[7 empty] | 該当する素線切れ判定基準( | [8 empty] | ） | １構成より１ピッ
[7 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | チ内の最大の素線
[11 empty] | 70％超・ |  |  | 70％以下 |  |  | 切れ数 |  |  |  | 本
[6 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [14 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  | なし）
[7 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [8 empty] | ） | １構成より１ピッチ内の最大の素線切れ数
[7 empty] | 直径（ |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[7 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準( | [8 empty] | ） |  |  |  |  | 本
[6 empty] | 主索本数（ |  |  |  | 本）
[7 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [5 empty] | ）要是正の主索の番号( | [6 empty] | ）
[6 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [7 empty] | ） |  |  | 伸び |  |  |  | ％
|  |  | 鎖 |  |  |  | 測定長さ( |  |  |  | mm）基準長さ( |  |  |  |  | mm）
[6 empty] | 鎖本数 （ |  |  |  | 本）
[6 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [6 empty] | ）要是正の鎖の番号( | [6 empty] | ）
建築物等の名称 | [17 empty] | 号機 |  |  |  | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [20 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[22 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
(18) | 主索又は鎖の伸び
(19) | 主索又は鎖の張り
(20) | 主索又は鎖の取付部
(21) | 主索又は鎖の緩み検出装置
3 | 共通
(1) | 救出装置
(2) | 制御器 |  | 開閉器及び遮断器
(3) |  |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板
(4) |  |  | ヒューズ | [12 empty] | －
(5) |  |  | 絶縁 |  | 電動機の回路（ |  |  |  |  | 300V以下・ |  |  | 300V超） | [6 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [14 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [14 empty] | MΩ
[5 empty] | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [14 empty] | MΩ
（6） |  |  | 接地
（7） | 耐震対策
（8） | 速度 定格速度（ | [7 empty] | m／min） | [7 empty] | 上昇 |  |  | m/min
[17 empty] | 下降 |  |  | m/min
4 | かご室
(1) | かごの壁又は囲い、天井及び床
(2) | かごの戸又は可動式の手すり
(3) | かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ
(4) | かご操作盤及び表示器
(5) | リモートコントロールスイッチ
(6) | 外部への連絡装置
(7) | 非常停止スイッチ
(8) | 用途、積載量及び最大定員の標識
(9) | 車止め
(10) | かごの床先と出入口の床先との水平距離
(11) | かご非常止め装置
| 形式 |  |  | 速度検出式 |  |  |  | 緩み検出式
(12) | かごのガイドシュー等
(13) | かごの折りたたみ機構
(14) | かごの着脱機構
(15) | 運転キー
5 | 乗り場及び昇降路
(1) | 乗り場の操作盤
(2) | 乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ
(3) | ドアロック
(4) | 非常停止スイッチ
(5) | 乗り場の戸又は可動式の手すり
(6) | ファイナルリミットスイッチ及びリミット(強制停止)スイッチ
(7) | 移動ケーブル及びトロリー
(8) | 昇降路側壁等の囲い
(9) | ガイドレール及びレールブラケット
(10) | ガイドレール、駆動装置等のカバー
(11) | 障害物検出装置
(12) | 折りたたみレール
6 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [9 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称 | [17 empty] | 号機 |  |  |  | 登録番号