## 別記第一号（ロープ式）
別記第一号（Ａ４） | [20 empty] | 【ロープ式エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第１号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [9 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
昇降機番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等
（3） | 機械室の床の貫通部
（4） | 救出装置
（5） | 制御器 | 開閉器及び遮断器
(6) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [12 empty] | 適 |  | 否 |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[7 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  |  | 該当しない |  |  | ）
[5 empty] | 交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[6 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
ロ.やむを得ない事情により、検査者が
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視等により確認 | [12 empty] | 適 |  | 否 |  | 確認不可
フェールセーフ設計
[7 empty] | （ |  | 該当する・ |  |  |  | 該当しない |  |  | ）
[5 empty] | 交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[6 empty] | イ.製造者が指定する交換基準 | [12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
ロ.やむを得ない事情により、検査者が
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
（7） |  | ヒューズ | [13 empty] | －
（8） |  | 絶縁 |  | 電動発電機の回路( | [5 empty] | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） | [7 empty] | MΩ
|  |  |  | 電動機の回路( |  |  |  |  | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） | [8 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [17 empty] | MΩ
（9） |  | 接地
（10） | 階床選択機
（11） | 巻上機 | 減速歯車
(12) |  |  |  |  | 綱車と主索のかかり | [16 empty] | mm
イ.製造者が指定する要是正となる基準値
|  |  | 綱車 | [6 empty] | （ | [5 empty] | mm）
|  |  | 又は |  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 巻胴 |  |  | 要是正となる基準値
[10 empty] | （ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [12 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
(13) |  | 軸受 | [20 empty] | －
(14) |  | ブレーキ |  |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 保持力 | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
イ.ブレーキをかけた状態において、トルクレンチに
より確認
ロ.ブレーキをかけた状態において、電動機にトルク
をかけ確認
ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認
パッドの厚さ
イ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm） |  | 右 |  |  |  | mm
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [11 empty] | 左 |  |  |  | mm
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | プランジャーストローク | [16 empty] | mm
イ.構造上対象外
ロ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
（15） | そらせ車
（16） | 電動機
（17） | 電動発電機
（18） | 駆動装置等の耐震対策
（19） | 速度 定格速度（ | [5 empty] | m／min） | [9 empty] | 上昇 |  |  |  |  | m/min
[17 empty] | 下降 |  |  |  |  | m/min
2 | 共通
(1) | かご側調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度 （定格速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min
[5 empty] | キャッチの作動速度 （定格速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min
(2) | 釣合おもり側調速機 |  |  |  | キャッチの作動速度(かご側キャッチの作動速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min
(3) | 主索又は鎖 |  |  |  | 径の状況
[5 empty] | 最も摩耗した主索の番号（ | [10 empty] | ） | [6 empty] | ％
[5 empty] | 直径（ |  |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 素線切れ | [11 empty] | １よりピッチ内の
[5 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [10 empty] | ） | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [10 empty] | ） | １構成より１ピッ
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [11 empty] | チ内の最大の素線
[11 empty] | 70％超 |  |  | 70％以下 |  |  | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  |  | 主索 |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分
[9 empty] | （ |  | あり・ |  |  | なし ） | [8 empty] | ％
[5 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 直径（ | [5 empty] | mm） | [5 empty] | １構成より1ピッチ内の 最大の素線切れ数
[5 empty] | 未摩耗直径（ | [6 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （ | [10 empty] | ） | [6 empty] | 本
[5 empty] | 主索本数（ |  |  |  |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ） 要是正の主索の番号( | [8 empty] | ）
[5 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [9 empty] | ） |  | 伸び | [5 empty] | ％
|  |  | 鎖 |  | 測定長さ ( |  |  |  |  | mm） 基準長さ（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 鎖本数 （ |  |  |  |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [7 empty] | ） 要是正の鎖の番号 ( | [8 empty] | ）
（4） | 主索又は鎖の張り
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [21 empty] | －
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置 | [21 empty] | －
（8） | はかり装置 | [21 empty] | －
(9) | 戸開走行保護装置
(10) | 地震時等管制運転装置
(11) | 降下防止装置
(12) | 換気設備等
(13) | 制御盤扉
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [21 empty] | －
（2） | かごの戸及び敷居 | [21 empty] | －
（3） | かごの戸のスイッチ
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置
（5） | 車止め、光電装置等
（6） | かご操作盤及び表示器 | [21 empty] | －
（7） | 操縦機
（8） | 外部への連絡装置 | [21 empty] | －
（9） | かご内の停止スイッチ | [21 empty] | －
（10） | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [21 empty] | －
（11） | かごの照明装置 | [21 empty] | －
（12） | 停電灯装置 | [21 empty] | －
（13） | かごの床先 | [21 empty] | －
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ | [21 empty] | －
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [21 empty] | －
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材
（5） | 頂部綱車 | [21 empty] | －
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
（6） | 調速機ロープ |  |  |  | 径の状況 | [17 empty] | ％
[5 empty] | 直径（ |  |  |  | mm）未摩耗直径 （ | [6 empty] | mm）
素線切れ
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [11 empty] | ）
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [10 empty] | 70％超・ |  |  | 70％以下
[5 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  |  | なし ）
[5 empty] | 直径（ |  |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [10 empty] | ）
（7） | かごの非常救出口
（8） | かごのガイドシュー等 | [21 empty] | －
（9） | かご吊り車
（10） | ガイドレール及びレールブラケット | [21 empty] | －
（11） | 施錠装置
（12） | 昇降路における壁又は囲い | [21 empty] | －
（13） | 乗り場の戸及び敷居 | [21 empty] | －
（14） | 昇降路内の耐震対策 | [21 empty] | －
（15） | 移動ケーブル及び取付部 | [21 empty] | －
（16） | 釣合おもりの各部 | [21 empty] | －
（17） | 釣合おもり非常止め装置 |  |  |  | 形式 |  | 早ぎき式・ |  |  |  | 次第ぎき式・ |  |  |  | スラックロープ式
作動の状況
イ.無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合おもりが
動かず、主索又は鎖が緩んだままであることを確認
（18） | 釣合おもりの吊り車 | [21 empty] | －
（19） | かごの戸の開閉機構 | [21 empty] | －
(20) | かごの枠 | [21 empty] | －
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器 | [21 empty] | －
（2） | 非常解錠装置 | [21 empty] | －
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造
（5） | 制御盤扉
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ | [21 empty] | －
（2） | 底部安全距離確保スイッチ
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [21 empty] | －
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  |  |  | 形式 |  | ばね式・ |  |  |  | 油入式・ |  |  | 緩衝材
[5 empty] | 劣化の状況 | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [13 empty] | 適 | ・ |  | 否
（5） | 張り車 | [21 empty] | －
（6） | ピット床
（7） | かご非常止め装置 |  |  |  | 形式 |  | 早ぎき式・ |  |  |  | 次第ぎき式・ |  |  |  | スラックロープ式
作動の状況
イ.釣合おもりよりかごが重い状態において非常止め作動時に
ブレーキを開放して確認
ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時に釣合おもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、
主索が緩んだままであることを確認
（8） | かご下綱車
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部
（10） | 釣合おもり底部すき間 |  |  |  | 緩衝器形式 |  |  |  | ばね式・ |  |  | 油入式・ |  |  | 緩衝材 | [7 empty] | mm
[5 empty] | 制御方式 |  |  | 交流1(2)段制御・ |  |  |  |  | その他
[5 empty] | 前回の定期検査時（ | [7 empty] | mm）
（11） | 移動ケーブル及び取付部 | [21 empty] | －
（12） | ピット内の耐震対策 | [21 empty] | －
(13) | 駆動装置の主索保護カバー
(14) | かごの枠 | [21 empty] | －
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置
（2） | 一次消防運転 | [21 empty] | －
（3） | 二次消防運転 |  |  |  | 二次消防運転時の速度 | [16 empty] | m/min
（4） | 予備電源切替え回路
（5） | その他
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号

## 別記第一号（ロープ式）記入要領
別記第一号（Ａ４） | [20 empty] | 【ロープ式エレベーター】
検査結果表
（第１第１項第１号に規定する昇降機）
当該検査に関与 した検査者 | [9 empty] | 氏 名 | [16 empty] | 検査者番号
|  | 代表となる検査者 | [7 empty] | ○○ ○○
その他の検査者
[25 empty] | 昇降機番号 |  | ●●－●
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
1 | 機械室(機械室を有しないエレベーターにあっては、共通)
（1） | 機械室への通路及び出入口の戸 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（2） | 機械室内の状況並びに照明装置及び換気設備等 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（3） | 機械室の床の貫通部 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（4） | 救出装置 | [22 empty] | ○
（5） | 制御器 | 開閉器及び遮断器 | [21 empty] | ○
(6) |  | 接触器、継電器及び運転制御用基板 |  |  | 電動機主回路用接触器の主接点 | [18 empty] | ○
[5 empty] | 主接点を目視等により確認 | [12 empty] | 適･ |  | 否･ | ○ | 確認不可
フェールセーフ設計
[7 empty] | （ | ○ | 該当する・ |  |  |  | 該当しない |  |  | ）
[5 empty] | 交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する交換基準 | [11 empty] | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[8 empty] | （ | 著しい摩耗があること | [5 empty] | ）
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が | [10 empty] | 著しい摩耗なし
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
ブレーキ用接触器の接点
[5 empty] | 接点を目視等により確認 | [12 empty] | 適･ |  | 否･ | ○ | 確認不可
フェールセーフ設計
[7 empty] | （ | ○ | 該当する・ |  |  |  | 該当しない |  |  | ）
[5 empty] | 交換基準 | [11 empty] | 最終交換日
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する交換基準 | [10 empty] | A: | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[8 empty] | （ | A:●年、B:●年 | [5 empty] | ） |  | B: | ● | 年 | ● | 月 | ● | 日
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が | [10 empty] | A:●年、B:●年
設定する交換基準
[8 empty] | （ | [6 empty] | ）
（7） |  | ヒューズ | [13 empty] | － | [7 empty] | ○
（8） |  | 絶縁 |  | 電動発電機の回路( | [5 empty] | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） |  |  | ― |  |  |  |  | MΩ |  | ○
|  |  | ○ | 電動機の回路( |  |  |  | ○ | 300V以下・ |  |  |  | 300V超） |  |  |  | 100 |  |  |  |  | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の300Vを超える回路 | [12 empty] | ― |  |  |  |  | MΩ
|  |  |  | 制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路 | [12 empty] | ― |  |  |  |  | MΩ
|  |  | ○ | 制御器等の回路の150V以下の回路 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | MΩ
（9） |  | 接地 | [21 empty] | ○
（10） | 階床選択機 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（11） | 巻上機 | 減速歯車 | [21 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(12) |  |  |  |  | 綱車と主索のかかり | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | mm |  | ○
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する要是正となる基準値
|  | ○ | 綱車 | [6 empty] | （ | 2 |  |  |  |  | mm）
|  |  | 又は |  |  | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
|  |  | 巻胴 |  |  | 要是正となる基準値
[10 empty] | （ | [5 empty] | mm）
[6 empty] | ハ.綱車と主索の滑り等により判定 | [11 empty] | － | 適 | ・ | － | 否
[5 empty] | 複数の溝間の摩耗差の状況 | [12 empty] | ○ | 適 | ・ | － | 否
(13) |  | 軸受 | [20 empty] | － | ○
(14) |  | ブレーキ |  |  | しゅう動面への油の付着の状況 | [12 empty] | ○ | 適 | ・ |  | 否 |  | ○
[5 empty] | 保持力 | [12 empty] | ○ | 適 | ・ |  | 否
[5 empty] | ○ | イ.ブレーキをかけた状態において、トルクレンチに
より確認
ロ.ブレーキをかけた状態において、電動機にトルク
をかけ確認
ハ.かごに荷重を加え、かごの位置を確認
パッドの厚さ
[5 empty] | ○ | イ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [7 empty] | 0.90以下 |  |  | mm） | － | 右 | 0.95 |  |  | mm
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [7 empty] | 0.85以下 |  |  | mm）
[6 empty] | ロ.やむを得ない事情により、検査者が設定する | [10 empty] | － | 左 | ― |  |  | mm
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | プランジャーストローク | [11 empty] | ― |  |  |  |  | mm
[5 empty] | ○ | イ.構造上対象外
ロ.製造者が指定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
ハ.やむを得ない事情により、検査者が設定する
[5 empty] | 要重点点検となる基準値( | [10 empty] | mm）
[5 empty] | 要是正となる基準値 ( | [10 empty] | mm）
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
（15） | そらせ車 | [22 empty] | ○
（16） | 電動機 | [22 empty] | ○
（17） | 電動発電機 | [22 empty] | ○
（18） | 駆動装置等の耐震対策 | [22 empty] | ○
（19） | 速度 定格速度（ |  |  |  | 60 |  | m／min） | [9 empty] | 上昇 |  | 60 |  |  | m/min |  | ○
[17 empty] | 下降 |  | 60 |  |  | m/min
2 | 共通
(1) | かご側調速機 |  |  |  | 過速スイッチの作動速度 （定格速度の | [8 empty] | 130 |  | %） | 78 |  |  |  |  | m/min |  | ○
[5 empty] | キャッチの作動速度 （定格速度の | [8 empty] | 140 |  | %） | 84 |  |  |  |  | m/min
(2) | 釣合おもり側調速機 |  |  |  | キャッチの作動速度(かご側キャッチの作動速度の | [10 empty] | %） | [5 empty] | m/min |  | ― | ― | ― | ― | ―
(3) | 主索又は鎖 |  |  |  | 径の状況 | [19 empty] | ○
[5 empty] | 最も摩耗した主索の番号（ | [6 empty] | 1 |  |  |  | ） | 98.3 | [5 empty] | ％
[5 empty] | 直径（ |  |  | 11.9 |  | mm）未摩耗直径（ |  |  |  | 12.1 |  | mm）
[5 empty] | 素線切れ | [11 empty] | １よりピッチ内の
[5 empty] | 最も摩損した主索の番号 ( | [7 empty] | 素線切れなし |  |  | ） | 素線切れ数 | [5 empty] | 本
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [9 empty] | ハ | ） | １構成より１ピッ
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [11 empty] | チ内の最大の素線
[10 empty] | － | 70％超 |  | － | 70％以下 |  |  | 切れ数 | [5 empty] | 本
|  | ○ | 主索 |  | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [11 empty] | 95
[9 empty] | （ | ○ | あり・ |  |  | なし ） | [8 empty] | ％
[5 empty] | 谷部が赤錆色に見える主索の番号（ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 直径（ |  |  | 9.5 |  |  | mm） | [5 empty] | １構成より1ピッチ内の 最大の素線切れ数
[5 empty] | 未摩耗直径（ |  |  |  |  | 10 |  | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準 （ | [8 empty] | 4- | ロ | ） |  |  | 2 |  |  |  | 本
[5 empty] | 主索本数（ |  |  | 4 |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の主索の番号( | [7 empty] | ） 要是正の主索の番号( | [8 empty] | ）
[5 empty] | 摩耗 最も摩耗した鎖の番号 ( | [9 empty] | ） |  | 伸び | [5 empty] | ％
|  |  | 鎖 |  | 測定長さ ( |  |  |  |  | mm） 基準長さ（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 鎖本数 （ |  |  |  |  | 本）
[5 empty] | 要重点点検の鎖の番号 ( | [7 empty] | ） 要是正の鎖の番号 ( | [8 empty] | ）
（4） | 主索又は鎖の張り | [22 empty] | ○
（5） | 主索又は鎖及び調速機ロープの取付部 | [22 empty] | ○
（6） | 主索又は鎖の緩み検出装置 | [21 empty] | － | ― | ― | ― | ― | ―
（7） | 主索又は鎖の巻過ぎ検出装置 | [21 empty] | － | ― | ― | ― | ― | ―
（8） | はかり装置 | [21 empty] | － | ○
(9) | 戸開走行保護装置 | [22 empty] | ○
(10) | 地震時等管制運転装置 | [22 empty] | ○
(11) | 降下防止装置 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(12) | 換気設備等 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(13) | 制御盤扉 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
3 | かご室
（1） | かごの壁又は囲い、天井及び床 | [21 empty] | － | ○
（2） | かごの戸及び敷居 | [21 empty] | － | ○
（3） | かごの戸のスイッチ | [22 empty] | ○
（4） | 床合わせ補正装置及び着床装置 | [22 empty] | ○
（5） | 車止め、光電装置等 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（6） | かご操作盤及び表示器 | [21 empty] | － | ○
（7） | 操縦機 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（8） | 外部への連絡装置 | [21 empty] | － | ○
（9） | かご内の停止スイッチ | [21 empty] | － | ○
（10） | 用途、積載量及び最大定員の標識 | [21 empty] | － | ○
（11） | かごの照明装置 | [21 empty] | － | ○
（12） | 停電灯装置 | [21 empty] | － | ○
（13） | かごの床先 | [21 empty] | － | ○
4 | かご上
（1） | かご上の停止スイッチ | [22 empty] | ○
（2） | 頂部安全距離確保スイッチ | [21 empty] | － | ○
（3） | 上部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [21 empty] | － | ○
（4） | 上部緩衝器又は上部緩衝材 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（5） | 頂部綱車 | [21 empty] | － | ― | ― | ― | ― | ―
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
（6） | 調速機ロープ |  |  |  | 径の状況 | [11 empty] | 98.4 | [5 empty] | ％ | ○
[5 empty] | 直径（ |  | 6.1 |  | mm）未摩耗直径 （ |  |  |  |  | 6.2 |  | mm）
素線切れ
[5 empty] | 該当する素線切れ判定基準（ | [9 empty] | ハ |  | ）
[5 empty] | 素線切れが生じた部分の断面積の割合 | [9 empty] | － | 70％超・ |  | － | 70％以下
[5 empty] | 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 | [17 empty] | ％
[9 empty] | （ |  | あり・ |  | ○ | なし ）
[5 empty] | 直径（ |  |  |  |  | mm）未摩耗直径（ | [5 empty] | mm）
[5 empty] | 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（ | [9 empty] | ハ | ）
（7） | かごの非常救出口 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（8） | かごのガイドシュー等 | [21 empty] | － | ○
（9） | かご吊り車 | [22 empty] | ○ | ― | ― | ― | ―
（10） | ガイドレール及びレールブラケット | [21 empty] | － | ○
（11） | 施錠装置 | [22 empty] | ○
（12） | 昇降路における壁又は囲い | [21 empty] | － | ○
（13） | 乗り場の戸及び敷居 | [21 empty] | － | ○
（14） | 昇降路内の耐震対策 | [21 empty] | － | ○
（15） | 移動ケーブル及び取付部 | [21 empty] | － | ○
（16） | 釣合おもりの各部 | [21 empty] | － | ○
（17） | 釣合おもり非常止め装置 |  |  |  | 形式 |  | 早ぎき式・ |  |  |  | 次第ぎき式・ |  |  |  | スラックロープ式 | [8 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
作動の状況
イ.無積載の状態において非常止め作動時にブレーキを開放して確認
ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時にかごを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索又は鎖を緩めた後に釣合おもりが
動かず、主索又は鎖が緩んだままであることを確認
（18） | 釣合おもりの吊り車 | [21 empty] | － | ○
（19） | かごの戸の開閉機構 | [21 empty] | － | ○
(20) | かごの枠 | [21 empty] | － | ○
5 | 乗り場
（1） | 押しボタン等及び表示器 | [21 empty] | － | ○
（2） | 非常解錠装置 | [21 empty] | － | ○
（3） | 乗り場の戸の遮煙構造 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（4） | 昇降路の壁又は囲いの一部を有しない部分の構造 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（5） | 制御盤扉 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
6 | ピット
（1） | 保守用停止スイッチ | [21 empty] | － | ― | ― | ― | ― | ―
（2） | 底部安全距離確保スイッチ | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（3） | 下部ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ | [21 empty] | － | ○
（4） | 緩衝器及び緩衝材 |  |  |  | 形式 | ○ | ばね式・ |  |  |  | 油入式・ |  |  | 緩衝材 | [9 empty] | ○
[5 empty] | 劣化の状況 | [12 empty] | ○ | 適 | ・ | － | 否
[5 empty] | 作動の状況（油入式のものに限る。） | [12 empty] | － | 適 | ・ | － | 否
[5 empty] | 油量の状況（油入式のものに限る。） | [12 empty] | － | 適 | ・ | － | 否
（5） | 張り車 | [21 empty] | － | ○
（6） | ピット床 | [22 empty] | ○
（7） | かご非常止め装置 |  |  |  | 形式 |  | 早ぎき式・ |  |  | ○ | 次第ぎき式・ |  |  |  | スラックロープ式 | [8 empty] | ○
作動の状況
イ.釣合おもりよりかごが重い状態において非常止め作動時に
ブレーキを開放して確認
[5 empty] | ○ | ロ.非常止め作動時に綱車が空転することを確認又は空転検知を示す
発光ダイオード、信号等により確認
ハ.非常止め作動時に釣合おもりを持ち上げ、主索の緩みを確認
二.スラック式にあっては、主索を緩めた後にかごが動かず、
主索が緩んだままであることを確認
（8） | かご下綱車 | [22 empty] | ○
（9） | 釣合ロープ又は釣合鎖の取付部 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（10） | 釣合おもり底部すき間 |  |  |  | 緩衝器形式 |  |  | ○ | ばね式・ |  |  | 油入式・ |  |  | 緩衝材 |  | 385 | [5 empty] | mm | ○
[5 empty] | 制御方式 |  |  | 交流1(2)段制御・ |  |  |  | ○ | その他
[5 empty] | 前回の定期検査時（ |  |  |  |  | 400 |  |  | mm）
（11） | 移動ケーブル及び取付部 | [21 empty] | － | ○
（12） | ピット内の耐震対策 | [21 empty] | － | ○
(13) | 駆動装置の主索保護カバー | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
(14) | かごの枠 | [21 empty] | － | ○
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号
番号 | 検 査 項 目 | [22 empty] | 検査結果 |  |  |  | 担当 検査者 番号
[24 empty] | 指摘 なし | 要重点 点 検 | 要是正
既 存 不適格
7 | 非常用エレベーター
（1） | かご呼び戻し装置 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（2） | 一次消防運転 | [21 empty] | － | ― | ― | ― | ― | ―
（3） | 二次消防運転 |  |  |  | 二次消防運転時の速度 | [16 empty] | m/min |  | ― | ― | ― | ― | ―
（4） | 予備電源切替え回路 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
（5） | その他 | [22 empty] | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 上記以外の検査項目
特記事項
番号 | 検査項目 |  |  |  | 検査事項 | [5 empty] | 指摘の具体的内容等 | [12 empty] | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 改善(予 定)年月
建築物等の名称： | [16 empty] | 号機 | [6 empty] | 登録番号