昇降機（該当箇所　抜粋）

別表第一（ロープ式エレベーター）

|  |  | (い)検査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 共通 | ㈢ | 主索又は鎖 | 主索の径の状況 | 乗降する頻度の最も高い階（以下「基準階」という。）から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 主索の素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 次に掲げる基準（以下「素線切れ要是正判定基準」という。）のいずれかに該当すること。 ⑴ 素線切れが平均的に分布する場合は、１よりピッチ内の素線切れ総数が６より鋼索にあっては24本、８より鋼索にあっては32本を超えていること又は１構成より１ピッチ内の素線切れが４本を超えていること。 ⑵ 素線切れが特定の部分に集中している場合は、１よりピッチ内の素線切れ総数が６より鋼索にあっては12本、８より鋼索にあっては16本を超えていること又は１構成より１ピッチ内の素線切れが９本を超えていること。 ⑶ 素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下である場合は、１構成より１ピッチ内の素線切れが２本を超えていること。 (4) 谷部で素線切れが生じていること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 次に掲げる基準（以下「素線切れ要重点点検判定基準」という。）のいずれかに該当すること。 ⑴ 素線切れが平均的に分布する場合は、１よりピッチ内の素線切れ総数が６より鋼索にあっては18本、８より鋼索にあっては24本を超えていること又は１構成より１ピッチ内の素線切れが３本を超えていること。 ⑵ 素線切れが特定の部分に集中している場合は、１よりピッチ内の素線切れ総数が６より鋼索にあっては９本、８より鋼索にあっては12本を超えていること又は１構成より１ピッチ内の素線切れが７本を超えていること。 ⑶ 錆が著しいこと又は素線切れが生じた部分の断面積の摩損がない部分の断面積に対する割合が70％以下であること。 |
|  |  |  | 主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するととともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | イ 次に掲げる基準（以下「錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準」という。）のいずれかに該当すること。 (1) 錆及び錆びた摩耗粉が多量に付着し、素線の状況が確認できないこと。 (2) 表面に点状の腐食が多数生じていること。 (3) 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して94％未満であること。 (4) 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の１構成より１ピッチ内の素線切れが２本を超えていること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所があること（以下「錆び及び摩耗粉要重点点検判定基準」という。） |

| 四 かご上 | ㈥ | 調速機ロープ | 径の状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合にロープが綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合にロープが綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  | 錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径を測定するとともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |

別表第二（油圧式エレベーター）

|  |  | (い)検査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 共通 | ㈢ | 主索又は鎖（間接式のエレベーターに限る。） | 主索の径の状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 主索の素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  | 主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するととともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | 。 イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |

| 四 かご上 | ㈨ | 調速機ロープ | 径の状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合にロープが綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合にロープが綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  | 錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径を測定するとともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |

別表第三（段差解消機）

|  |  | (い)検査項目 |  | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 駆動装置（油圧式以外） | ㈣ | 駆動方式（該当するものを選択する。） | ロープ式・巻胴式 | 主索の径の状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
|  |  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  |  | 主索の素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  | 主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するととともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | 。 イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |

| 二 駆動装置（油圧式） | ⑰ | 主索又は鎖（間接式のエレベーターに限る。） | 主索の径の状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 主索の素線切れの状況 | 基準階から加速終了位置又は減速開始位置から基準階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  | 主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するととともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | 。 イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |

別表　第六（小荷物専用昇降機）

|  |  | (い)検査項目 | (ろ)検査事項 | (は)検査方法 | (に)判定基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 最上階出し入れ口 | ㈠ | 主索 | 径の状況 | 出し入れする頻度の最も高い階から加速終了位置又は減速開始位置から当該階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所等における最も摩耗の進んだ部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定する。 | イ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して90％未満であること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 最も摩耗の進んだ部分の直径が綱車にかからない部分の直径と比較して92％未満であること。 |
|  |  |  | 素線切れの状況 | 出し入れする頻度の最も高い階から加速終了位置又は減速開始位置から当該階の間にかごがある場合に主索が綱車にかかる箇所、綱車による曲げ回数が多い箇所、傷のある箇所等を目視により確認し、最も摩損の進んだ部分については重点的に目視により確認する。 | イ 素線切れ要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 素線切れ要重点点検判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  | 主索の錆及び錆びた摩耗粉の状況 | 全長の錆及び錆びた摩耗粉の固着の状況を目視により確認し、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合にあっては、錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分の直径及び綱車にかからない部分の直径を測定するととともに、当該箇所を重点的に目視により確認する。 | 。 イ 錆及び錆びた摩耗粉要是正判定基準のいずれかに該当すること。 |
|  |  |  |  |  | ロ 錆及び錆びた摩耗粉要重点点検判定基準に該当すること。 |